## Rekenset
Nr | Naam resultaat | Eenheid | Functie | Par1 | Par2 | Par3 | Som of gemiddelde | Opmerking
1 | p_gas_in_kPa | kPa | produkt2 | p_gas_in#bar | 100$kPa_per_bar#kPa/bar |  | gemiddelde | Druk in bar vermenigvuldigen om tot kPa te komen
2 | h_gas_in | kJ/kg | enthalpie | p_gas_in_kPa#kPa | T_gas_in#°C | Brandstof | gemiddelde | Berekening van de enthalpie van G-gas als functie van gasdruk en temperatuur uit tabel
3 | m_gas_str1 | kg/h | produkt2 | V_gas_str1#m3(n)/h | BG_Dichtheid#kg/m3(n) |  | gemiddelde | gemiddelde transportgasdebiet in kg/h (dichtheid G-gas = 0.8334 kg/m3(n)), straat 1
4 | p_uit_str1_kPa | kPa | produkt2 | p_uit_str1#bar | kPa_per_bar#kPa/bar |  | gemiddelde | Uitgaande stationsdruk in bar vermenigvuldigen met 100 om tot kPa te komen, straat 1
5 | h_uit_str1 | kJ/kg | enthalpie | p_uit_str1_kPa#kPa | T_uit_str1#°C | Brandstof | gemiddelde | Berekening van de enthalpie van G-gas als functie van gasdruk en temperatuur uit tabel, straat 1
6 | dh_str1 | kJ/kg | verschil2 | h_uit_str1#kJ/kg | h_gas_in#kJ/kg |  | gemiddelde | Verschil tussen uit- en ingaande enthalpie (dh), straat 1
7 | Qstr1_h | kJ/h | produkt2 | m_gas_str1#kg/h | dh_str1#kJ/kg |  | gemiddelde | Afgegeven warmte aan gas (dh x transportgasdebiet) in kJ/h, straat 1
8 | Qstr1 | kJ/s | quotient2 | Qstr1_h#kJ/h | 3600$sec_per_uur#s/h |  | gemiddelde | Afgegeven warmte aan gas in kJ/s (kW), straat 1
9 | m_gas_str2 | kg/h | produkt2 | V_gas_str2#m3(n)/h | BG_Dichtheid#kg/m3(n) |  | gemiddelde | gemiddelde transportgasdebiet in kg/h (dichtheid G-gas = 0.8334 kg/m3(n)), straat 2
10 | p_uit_str2_kPa | kPa | produkt2 | p_uit_str2#bar | kPa_per_bar#kPa/bar |  | gemiddelde | Uitgaande stationsdruk in bar vermenigvuldigen met 100 om tot kPa te komen, straat 2
11 | h_uit_str2 | kJ/kg | enthalpie | p_uit_str2_kPa#kPa | T_uit_str2#°C | Brandstof | gemiddelde | Berekening van de enthalpie van G-gas als functie van gasdruk en temperatuur uit tabel, straat 2
12 | dh_str2 | kJ/kg | verschil2 | h_uit_str2#kJ/kg | h_gas_in#kJ/kg |  | gemiddelde | Verschil tussen uit- en ingaande enthalpie (dh), straat 2
13 | Qstr2_h | kJ/h | produkt2 | m_gas_str2#kg/h | dh_str2#kJ/kg |  | gemiddelde | Afgegeven warmte aan gas (dh x transportgasdebiet) in kJ/h, straat 2
14 | Qstr2 | kJ/s | quotient2 | Qstr2_h#kJ/h | sec_per_uur#s/h |  | gemiddelde | Afgegeven warmte aan gas in kJ/s (kW), straat 2
15 | V_brgas_m3_h | m3(n)/h | quotient2 | V_gas_br#l/h | 1000$literperkuub#l/m3(n) |  | som | Totaal gasverbruik in een uur (conversie van liters/uur naar m3(n)/uur)
16 | Q_brgas_h | MJ/h | produkt2 | V_brgas_m3_h#m3(n)/h | BG_Hs#MJ/m3(n) |  | gemiddelde | Ingenomen latente warmte van het gas (gasverbruik in m3(n)/h x Hs (35.17 MJ/m3(n))
17 | Q_brgas | kJ/s | quotient2 | Q_brgas_h#MJ/h | 3.6$MJ_h_kJ_s#MJ/h/kJ/s |  | gemiddelde | Ingenomen latente warmte in het gas in kJ/s (kW)
18 | dT_ketelw | K | verschil2 | Tw_ket1_uit#°C | Tw_ket1_in#°C |  | gemiddelde | tempereratuurverschil van het ketelwater over de ketel(s)
19 | Q_ket1_h | kJ/h | produkt3 | Vw_ket_1#l/h | 4.19$Cw#kJ/kgK | dT_ketelw#K | gemiddelde | Voelbare warmte afgestaan door de ketel(s) (ketelwaterdebiet in l/h x 4.19 kJ/kg x dT)
20 | Q_ket1 | kJ/s | quotient2 | Q_ket1_h#kJ/h | sec_per_uur#s/h |  | gemiddelde | Door ketel(s) afgegeven voelbare warmte per seconde (kJ/s = kW)
21 | dT_WP | K | verschil2 | T_WP_uit#°C | T_WP_in#°C |  | gemiddelde | tempereratuurverschil van het water over de warmtepompen
22 | Q_WP_h | kJ/h | produkt3 | Vw_WP#l/h | Cw#kJ/kgK | dT_WP#K | gemiddelde | Voelbare warmte afgestaan door de warmtepompen (waterdebiet in l/h x 4.19 kJ/kg x dT)
23 | Q_WP | kJ/s | quotient2 | Q_WP_h#kJ/h | sec_per_uur#s/h |  | gemiddelde | Door warmtepompen afgegeven voelbare warmte per seconde (kJ/s = kW)
24 | dT_koeler | K | verschil2 | Tw_klep_uit#°C | Tw_klep_in#°C |  | gemiddelde | tempereratuurverschil van het water over de externe koeler (alleen stresstest)
25 | Q_koeler_h | kJ/h | produkt3 | Vw_klep#l/h | Cw#kJ/kgK | dT_koeler#K | gemiddelde | Opgenomen warmte door koeler (waterdebiet in kg/h x 4.19 kJ/kgK x dT) in kJ/h
26 | Q_koeler | kJ/s | quotient2 | Q_koeler_h#kJ/h | sec_per_uur#s/h |  | gemiddelde | Opgenomen warmte door de koeler in kJ/s (kW)
27 | R_ket | - | quotient2 | Q_ket1#kJ/s | Q_brgas#kJ/s |  | gemiddelde | Ketelrendement = afgegeven warmte in kW gedeeld door de opgenomen latente warmte in kW
28 | R_ket_proc | % | produkt2 | R_ket#- | 100$procent#% |  | gemiddelde | Ketelrendement in procenten
29 | Pe_WP_kW | kW | quotient2 | Pe_WP#W | 1000$WperkW#W/kW |  | gemiddelde | Door warmtepompen opgenomen vermogen in kWe (W x 1000)
30 | COP_WP | - | quotient2 | Q_WP#kJ/s | Pe_WP_kW#kWe |  | gemiddelde | COP van de warmtepompen = afgegeven warmte gedeeld door opgenomen elektriciteit in kW
31 | R_WP_proc | % | produkt2 | COP_WP#- | procent#% |  | gemiddelde | COP in procenten (tyisch > 100)
32 | Q_afgeg | kJ/s | som2 | Q_ket1#kJ/s | Q_WP#kJ/s |  | gemiddelde | Totaal door ketels en warmtepompen afgegeven warmte
33 | Q_opgen | kJ/s | som2 | Q_brgas#kJ/s | Pe_WP_kW#kWe |  | gemiddelde | Totale opgenomen energie door warmtepompen en ketels
34 | R_WZ | - | quotient2 | Q_afgeg#'- | Q_opgen#'- |  | gemiddelde | waterzijdig rendement = afgegeven warmte gedeeld door opgenomen warmte
35 | R_WZ_proc | % | produkt2 | R_WZ#'- | procent#% |  | gemiddelde | waterzijdig rendement in procenten
36 | Q_straten | kJ/s | som3 | Qstr1#kJ/s | Qstr2#kJ/s | Q_koeler#kJ/s | gemiddelde | Totaal door straten koeler opgenomen warmte in kW
37 | R_tot | - | quotient2 | Q_straten#kJ/s | Q_opgen#'- |  | gemiddelde | Totaalrendement = door straten opgenomen warmte / totale opgenomen warmte
38 | R_tot_proc | % | produkt2 | R_tot#'- | procent#% |  | gemiddelde | Toptaalrendement in procenten